BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VẬN HÀNH, KHAI THÁC VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN DUYÊN HẢI ĐỂ CUNG ỨNG DỊCH VỤ THÔNG TIN DUYÊN HẢI TẬP 1 ĐÀI THÔNG TIN VỆ TINH MẶT ĐẤT INMARSAT HẢI PHÒNG (HPLES) (Ban hành kèm theo Thông tư số 51/2019/TT-BGTVT ngày 24/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) Hà Nội, năm 2019

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG	1

1.	Giới thiệu chung	1

1.1.	Khái quát Hệ thống Thông tin duyên hải Việt Nam	1

1.2.	Khái quát Bộ Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống thông tin duyên hải	1

1.3.	Giới thiệu chung về Đài Thông tin vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng	2

2.	Cơ sở pháp lý xây dựng định mức	2

3.	Giải thích các từ viết tắt	3

4.	Nội dung định mức	3

5.	Quy định áp dụng	4

CHƯƠNG II: THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC	5

1.	Trực canh cấp cứu Inmarsat 	5

2.	Khai thác, xử lý thông tin cấp cứu và an toàn hàng hải	5

3.	Phối hợp, xử lý thông tin mạng Inmarsat	6

4.	Kiểm tra, kiểm soát khai thác	7

5.	Kiểm tra, kiểm soát kỹ thuật	7

6.	Vận hành thiết bị 	7

7.	Vận hành nguồn điện 	9

CHƯƠNG III. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT	10

1.	Định mức hao phí lao động	10

2.	Định mức tiêu hao vật tư trực tiếp	11

2.1.	Định mức tiêu hao điện năng	11

2.2.	Định mức tiêu hao vật tư phục vụ vận hành, khai thác	13

2.3.	Định mức tiêu hao dụng cụ sản xuất	13

2.4.	Định mức tiêu hao nhiên liệu	13

3.	Định mức kênh truyền	15

4.	Định mức tiêu hao phụ tùng thay thế	15

5.	Định mức cập nhật phần mềm, hỗ trợ kỹ thuật và kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin	20

# CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

- Giới thiệu chung

  - Khái quát Hệ thống Thông tin duyên hải Việt Nam

Việt Nam là thành viên của Tổ chức hàng hải quốc tế IMO từ ngày 28/5/1984. Để đảm bảo cho hoạt động của tàu thuyền trên biển theo Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS), đặc biệt là công tác Tìm kiếm cứu nạn, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã phối hợp với Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) xây dựng Quy định về đảm bảo thông tin cấp cứu và an toàn hàng hải, gọi tắt là GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System).

Hệ thống Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ Thông tin duyên hải có vùng phủ sóng vệ tinh, sóng trái đất các vùng biển A1, A2, A3 và A4, bao gồm các Đài TTDH loại I, II, III, IV, Đài Thông tin Vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng, Đài Thông tin vệ tinh mặt đất COSPAS – SARSAT Việt Nam, Đài Trung tâm xử lý thông tin Hàng hải Hà Nội và Đài Thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa (LRIT).

Dịch vụ thông tin cấp cứu và an toàn hàng hải (dịch vụ thông tin duyên hải) tại Việt Nam được Hệ thống TTDH cung ứng trên nguyên tắc:

- Thực hiệntheo Bộ tiêu chuẩn quốc gia về Thông tin duyên hải theo chuẩn GMDSS và các quy định liên quan khác của pháp luật;

- Phối hợp xử lý, chia sẻ thông tin và dự phòng giữa các Đài trong Hệ thống TTDH.

  - Khái quát Bộ Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống thông tin duyên hải

Bộ Định mức Kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thốngthông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải bao gồm:

- Tập 1: Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác Đài Thông tin vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng (HPLES).

- Tập 2: Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác Đài Thông tin vệ tinh mặt đất COSPAS – SARSAT Việt Nam (VNLUT/MCC).

- Tập 3: Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác Đài Thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa (LRIT).

- Tập 4: Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác Đài Thông tin duyên hải.

- Tập 5: Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác Đài Trung tâm xử lý thông tin hàng hải Hà Nội.

- Tập 6: Định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng thiết bị thuộc Hệ thốngthông tin duyên hải Việt Nam.

  - Giới thiệu chung về Đài Thông tin vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng

Đài Thông tin vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng (HPLES) là Đài Inmarsat hoạt động trong hệ thống thông tin vệ tinh Inmarsat toàn cầu.

Đài HPLES thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải và phối hợp với các Đài TTDH khác để chia sẻ dữ liệu, phục vụ xử lý thông tin TKCN và các thông tin an toàn, an ninh khác.

Các dịch vụ TTDH do Đài HPLES tham gia cung ứng, gồm:

- Dịch vụ trực canh cấp cứu Inmarsat, theo tiêu chuẩn TCVN 9805-1:2013;

- Dịch vụ phát MSI EGC, theo tiêu chuẩn TCVN 9805-6:2013.

- Cơ sở pháp lý xây dựng định mức

- Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

- Nghị định số 43/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải;

- Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện;

- Bộ Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 9805:2013, TCVN 10933:2015) được ban hành kèm theo Quyết định số 1473/QĐ-BKHCN ngày 12/06/2013 và Quyết định 3966/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ.

- Giải thích các từ viết tắt

- GMDSS: 		Hệ thống thông tin cấp cứu và an toàn hàng hải toàn cầu

- TTDH: 		Thông tin duyên hải

- Đài HPLES: 	Đài Thông tin vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng

- Đài VNLUT/MCC: Đài Thông tin vệ tinh mặt đất COSPAS-SARSAT Việt Nam

- Đài LRIT:		Đài Thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa

- Đài TTDH: 		Đài thông tin duyên hải.

- EGC:		Phương thức gọi nhóm tăng cường (Enchance Group Call)

- Nội dung định mức

Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác Đài HPLES là định mức về hao phí lao động, nguyên, nhiên vật liệu, kênh truyền, phụ tùng… của Đài HPLES để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải, gồm:

- Định mức hao phí lao động: là hao phí nhân công trực tiếp cần thiết để hoàn thành một khối lượng hoặc một bước công nghệ trong quy trình vận hành, khai thác hệ thống thiết bị của Đài HPLES. Định mức hao phí lao động được xác định là số công của lao động trực tiếp thực hiện khối lượng công việc vận hành, khai thác. Bậc lươngcủa lao động trực tiếp quy định trong định mức là bậc lương bình quân của các lao động trực tiếp tham gia thực hiện công việc.

- Định mức tiêu hao điện năng: là tiêu hao điện năng được xác định dựa vào công suất thiết kế, số lượng, thời gian hoạt động của từng loại máy móc, thiết bị tại Đài HPLES.

- Định mức tiêu hao nhiên liệu: là tiêu hao nhiên liệu (xăng, dầu), dầu bôi trơn được xác định dựa vào công suất thiết kế, số lượng và chế độ hoạt động của các máy phát điện tại Đài HPLES.

- Định mức tiêu hao vật tư phục vụ vận hành, khai thác: là tiêu hao về vật tư, vật liệu phục vụ quá trình vận hành, khai thác Đài HPLES.

- Định mức tiêu hao dụng cụ sản xuất: là tiêu hao về công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động vận hành, khai thác để cung cấp dịch vụ

- Định mức kênh truyền: là số lượng và yêu cầu kỹ thuật tối thiểu của kênh truyền để kết nối giữa Đài HPLES với các Đài TTDH và với mạng viễn thông khác để cung ứng dịch vụ.

- Định mức tiêu hao phụ tùng thay thế: là hao phí phụ tùng dùng để thay thế cho các máy móc, thiết bị tại Đài HPLES đảm bảo Đài HPLES hoạt động ổn định, liên tục.

- Định mức cập nhật phần mềm, hỗ trợ kỹ thuật và kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin: là hao phí thực hiện việc kiểm tra, đánh giá an toàn, an ninh thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và hao phí cho nhà sản xuất thực hiện hỗ trợ kỹ thuật và cập nhật các phần mềm của hệ thống theo yêu cầu của các Tổ chức quốc tế hoặc của Inmarsat.

- Quy định áp dụng

- Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác Đài HPLES được áp dụnglàm cơ sở xây dựng, ban hành đơn giá, giá Dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Đối với các công tác khác không được quy định định mức trong tập định mức kinh tế - kỹ thuật này được áp dụng định mức hiện hành của Nhà nước.

# CHƯƠNG II: THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC

- Trực canh cấp cứu Inmarsat(24/7)

- Kiểm tra và tiếp nhận tình trạng khai thác thông tin cấp cứu từ ca trước;

- Trực canh thông tin cấp cứu Inmarsat-C từ phương tiện bị nạn;

- Tiếp nhận tín hiệu báo động cấp cứu từ các Đài khác trong mạng Inmarsat;

- Báo nhận đến phương tiện bị nạn;

- Chuyển tiếp báo động cấp cứu đến các cơ quan tìm kiếm cứu nạn;

- Tra cứu, xác minh sơ bộ thông tin về phương tiện bị nạn;

- Lập và gửi báo cáo tiếp nhận đến các cơ quan tìm kiếm cứu nạn;

- Trực canh, tiếp nhận thông tin sự cố tràn dầu và hóa chất độc hại;

- Tiếp nhận thông tin khẩn nguy hàng hải;

- Ghi chép sổ nghiệp vụ.

- Khai thác, xử lý thông tin cấp cứu và an toàn hàng hải

- Xử lý thông tin TKCN

  - Phối hợp quốc tế với NOC của Inmarsat để xử lý thông tin;

  - Phối hợp các Đài TTDH khác và Đài VNLUT/MCC, Đài LRIT để xử lý thông tin;

  - Giữ liên lạc với phương tiện bị nạn;

  - Thu thập, tra cứu, phân tích thông tin về phương tiện bị nạn;

  - Xác minh tính chất thật giả của báo động cấp cứu;

  - Yêu cầu phương tiện phát báo hủy cấp cứu nếu là báo động giả;

  - Phát chuyển tiếp thông tin phục vụ tìm kiếm cứu nạn giữa các cơ quan có liên quan tới phương tiện bị nạn;

  - Bắt liên lạc với phương tiện khác yêu cầu hỗ trợ phương tiện bị nạn theo yêu cầu;

  - Theo dõi, cập nhật thông tin theo diễn tiến sự việc và đề xuất xử lý;

  - Lập và gửi các báo cáo xử lý đến các cơ quan tìm kiếm cứu nạn;

  - Ghi sổ nghiệp vụ.

- Khai thác thông tin an toàn hàng hải (bao gồm NAV, MET, WX và SAR)

  - Tiếp nhận bản tin nguồn từ các đơn vị cấp bản tin nguồn;

  - Kiểm tra xác thực bản tin nguồn nhận được;

  - Xử lý bản tin nguồn;

  - Ấn định cấp độ ưu tiên, xác lập vùng phủ sóng và định dạng của bản tin MSI;

  - Lập lịch phát bản tin;

  - Bổ sung phần mào đầu, kết thúc bức điện của bản tin;

  - Xác lập tính sẵn sàng của hệ thống phát quảng bá: thiết bịkỹ thuật, phần mềm;

  - Xác lập tính sẵn sàng của bản tin nguồn đã được xử lý trước khi phát bản tin;

  - Phát quảng bá các bản tin bằng phương thức EGC SafetyNET;

  - Báo cáo, ghi sổ nghiệp vụ.

- Phối hợp, xử lý thông tin mạng Inmarsat

- Nghiên cứu triển khai, áp dụng các tài liệu cập nhật bổ sung của các tổ chức IMO, IMSO và của Inmarsat liên quan đến nghiệp vụ khai thác của Đài HPLES;

- Cập nhật phầm mềm hệ thống theo yêu cầu của IMO và của Inmarsat;

- Cập nhật trực tuyến các thông tin trạng thái dịch vụ của tàu từ Inmarsat;

- Thực hiện lưu trữ và xử lý thông tin cơ bản bằng các chương trình quản lý cơ sở dữ liệu NBA;

- Xử lý các thông tin liên quan đến trạng thái dịch vụ của các tàu để cập nhật lên CSDL của Inmarsat;

- Kiểm tra tình trạng hiện thời của tàu;

- Phối hợp với các Đài điều khiển trong mạng Inmarsat toàn cầu vềduy trì hoạt động cung cấp dịch vụ GMDSS qua hệ thống Inmarsat;

- Nghiên cứu các đề xuất sửa đổi,bổ sung các tài liệu liên quan đến Đài HPLESvà chuẩn bị nội dung để làm việc vớicácTổ chức quốc tếhoặcInmarsat;

- Xử lý khiếu nại, hỗ trợ khách hàng.

- Kiểm tra, kiểm soát khai thác

- Kiểm tra, kiểm soát việc khai thác thông tin của Đài;

- Kiểm tra việc xử lý thông tin cấp cứu, khẩn cấp, an toàn, an ninh;

- Kiểm soát việc thực hiện tiếp nhận bản tin nguồn, xử lý bản tin nguồn, xử lý trước khi phát và phát bản tin MSI (SAR, MET, WX, NAV);

- Kiểm soát việc thực hiện trực canh và xử lý thông tin cấp cứu Inmarsat;

- Lưu trữ dữ liệu dịch vụ trực canh thông tin cấp cứu Inmarsat;

- Lưu trữ dữ liệu dịch vụ phát MSI EGC.

- Kiểm tra, kiểm soát kỹ thuật

- Kiểm tra, kiểm soát tất cả công tác vận hành hệ thống, thiết bị của Đài;

- Rà soát các rủi ro trong công tác giám sát vận hành và xây dựng các phương án phòng tránh;

- Lập báo cáo định kỳ tình trạng thiết bị và báo cáo sự cố;

- Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ, nhà sản xuất thiết bị khắc phục, xử lý các sự cố kỹ thuật.

- Vận hành thiết bị(24/7)

- Kiểm tra tiếp nhận tình trạng vận hành hệ thống thiết bị từ ca trước;

- Kiểm tra, theo dõi tình trạng làm việc của các khối thiết bị thông qua phần mềm: Phần mềm CSMS; phần mềm giám sát hệ thống ACSE-C;

- Kiểm tra trạng thái thiết bị thông qua hệ thống hiển thị, chỉ báo;

- Điều khiển, vận hành hệ thống thiết bị;

- Vận hành phần mềm OPIF+;

- Vận hành phần mềm Host software;

- Vận hành phần mềm CSMS;

- Vận hành phần mềm mailserver;

- Sao lưu dự phòng cấu hình, dữ liệu hệ thống ACSE-C, hệ thống Email; phần mềm CSMS;

- Sao lưu dự phòng sự cố các hệ thống;

- Sao lưu dự phòng dữ liệu máy khai thác dịch vụ;

- Sử dụng các thiết bị đo để kiểm tra các kênh thu và kênh phát (đặt các thông số máy đo, tính toán các thông số cần đo, điều chỉnh khi cần thiết);

- Kiểm tra hoạt động hệ thống anten;

- Kiểm tra các thông số làm việc của thiết bị phát công suất lớn (HPA) - ghi kết quả vào bảng theo dõi;

- Kiểm tra tình trạng làm việc của thiết bị thu điện cấp cứu;

- Kiểm tra hoạt động các đường truyền PSTN kết nối qua tổng đài;

- Kiểm tra hoạt động các đường truyền internet kết nối với nhà cung cấp dịch vụ;

- Kiểm tra hoạt động hệ thống mạng LAN nội bộ;

- Kiểm tra, theo dõi an toàn, an ninh mạng;

- Kiểm tra tình trạng hệ thống cáp tín hiệu;

- Thử chức năng báo động cấp cứu;

- Kiểm tra định kỳ môi trường và điều kiện làm việc của phòng máy (nhiệt độ, độ ẩm );

- Kiểm tra tình trạng hoạt động quạt làm mát tại các khối thiết bị;

- Xử lý các sự cố, lỗi kỹ thuật đơn giản để khôi phục tình trạng hoạt động của các thiết bị

- Thực hiện các bước chuyển đổi sang thiết bị dự phòng để duy trì việc cung cấp dịch vụ trong trường hợp các thiết bị gặp sự cố lớn;

- Vệ sinh thiết bị;

- Ghi chép, báo cáo.

- Vận hành nguồn điện

- Kiểm tra tiếp nhận tình trạng vận hành toàn bộ hệ thống nguồn điện, điều hòa, báo cháy, chiếu sáng, chống sét-tiếp địa và hệ thống phụ trợ khác từ ca trước;

- Kiểm tra thông số kỹ thuật mạng điện công nghiệp;

- Theo dõi hoạt động của trạm biến thế;

- Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị AVR; ATS, trạm biến thế, tủ điện,…

- Kiểm tra tình trạng, vận hành thiết bị máy phát điện;

- Kiểm tra tình trạng, vận hành thiết bị UPS;

- Vận hành hệ thống chiếu sáng;

- Theo dõi tình trạng hoạt động, vận hành toàn bộ hệ thống điều hòa công nghiệp;

- Vận hành kiểm tra hệ thống chống sét-tiếp địa;

- Kiểm tra tình trạng vận hành hệ thống báo cháy;

- Khắc phục các sự cố đơn giản toàn bộ hệ thống nguồn điện, điều hòa, báo cháy, chiếu sáng, chống sét-tiếp địa và hệ thống phụ trợ khác;

- Thực hiện quá trình chuyển đổi nguồn điện lưới – máy phát điện;

- Thực hiện chuyển đổi thiết bị UPS (công suất lớn) từ chính sang dự phòng khi xảy ra sự cố thiết bị;

- Vệ sinh thiết bị vàphòng thiết bị;

- Ghi chép, báo cáo.

# CHƯƠNG III. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Căn cứ các thành phần công việc;quy định về chức danh, cấp bậc, trình độ củalao độngtham gia thực hiện dịch vụthông tin duyên hải;hoạt động của các thiết bị thuộc Đài HPLES để xác định Định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện công tác vận hành, khai thác Đài HPLES, gồm:

- Định mức hao phí lao động

Áp dụng bậc lương,hệ số lương theo Mục I.2.5 (a- Thông tin duyên hải) củaPhụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện.

Định mức hao phí lao động vận hành, khai thác Đài HPLES được xác định tại Bảng 1.

Bảng 1

| Stt | Hạng mục công việc | Chức danh |  | Cấp bậc | Định mức hao phí lao động |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Công/ca | Ca/ngày | Công/ngày |
| 1 | Trực canh cấp cứu Inmarsat | Khai thác viên (Trình độ cao đẳng trở lên) | Cấp I | 5/5 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | Khai thác, xử lý thông tin cấp cứu và an toàn hàng hải | Khai thác viên (Trình độ cao đẳng trở lên) | Cấp I | 5/5 |  |  | 2 |
| 3 | Phối hợp, xử lý thông tin mạng Inmarsat | Kỹ thuật viên (Trình độ đại học trở lên) | Cấp I | 7/8 |  |  | 1 |
| 4 | Kiểm tra, kiểm soát khai thác | Kiểm soát viên khai thác (Trình độ đại học trở lên) | Cấp I | 5/5 |  |  | 2 |
| 5 | Kiểm tra, kiểm soát kỹ thuật | Kiểm soát viên kỹ thuật (Trình độ đại học trở lên) | Cấp I | 5/5 |  |  | 2 |
| 6 | Vận hành thiết bị | Kỹ thuật viên (Trình độ đại học trở lên) | Cấp I | 7/8 | 2 | 3 | 6 |
| 7 | Vận hành nguồn điện | Kỹ thuật viên (Trình độ cao đẳng trở xuống) | Cấp II | 6/8 |  |  | 3 |

- Định mức tiêu hao vật tư trực tiếp

  - Định mức tiêu hao điện năng

Định mức tiêu hao điện năng của Đài HPLES được tính bằng tổng tiêu hao điện năng trong 01 ngày hoạt động của toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị hiện có tại ĐàiHPLES và được xác định tại Bảng 2.

Bảng 2

| STT | Hạng mục thiết bị | Công suất (kW) | Số lượng | Đơn vị | Trạng thái sẵn sàng |  | Trạng thái hoạt động |  | Tổn hao (kWh) | Tổng tiêu hao điện năng/ngày (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Giờ/ ngày | kWh/ ngày | Giờ/ ngày | kWh/ ngày |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| I | Hệ thống thiết bị cao tần RF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị anten | 3,02 | 1 | Bộ | 12 | 3,624 | 12 | 28,992 | 1,63 | 34,25 |
| 2 | Thiết bị điều khiển quay bám (Tracking Receiver) | 0,18 | 1 | Bộ | 0 | 0 | 24 | 3,456 | 0,17 | 3,63 |
| 3 | C-Band LNA - | 0,171 | 1 | Bộ | 0 | 0 | 24 | 3,2832 | 0,16 | 3,45 |
| 4 | L-Band LNA - | 0,074 | 1 | Bộ | 0 | 0 | 24 | 1,4208 | 0,07 | 1,49 |
| 5 | C-Band HPA - | 24,4 | 1 | Bộ | 0 | 0 | 24 | 468,48 | 23,42 | 491,90 |
| 6 | C band converter - | 0,24 | 1 | Bộ | 0 | 0 | 24 | 4,608 | 0,23 | 4,84 |
| 7 | L-Band Frequency Coverter - | 0,05 | 1 | Bộ | 0 | 0 | 24 | 0,96 | 0,05 | 1,01 |
| 8 | L/C EAFC - | 0,2 | 1 | Bộ | 0 | 0 | 24 | 3,84 | 0,19 | 4,03 |
| 9 | C/L EAFC - | 0,2 | 1 | Bộ | 0 | 0 | 24 | 3,84 | 0,19 | 4,03 |
| 10 | 4GHz Amplifier - | 0,035 | 1 | Bộ | 0 | 0 | 24 | 0,672 | 0,03 | 0,71 |
| 11 | IF Cable Equalizer - | 0,18 | 1 | Bộ | 0 | 0 | 24 | 3,456 | 0,17 | 3,63 |
| 12 | Thiết bị kiểm tra giám sát - Đài LES-(CSMS) | 0,9 | 1 | Bộ | 0 | 0 | 24 | 17,28 | 0,86 | 18,14 |
| II | Hệ thống thiết bị báo hiệu và điều khiển truy cập (ACSE-C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LES TDM Channel Unit - | 0,25 | 1 | Bộ | 0 | 0 | 24 | 4,8 | 0,24 | 5,04 |
| 2 | SES/MES Signaling Channel Unit - | 0,1256 | 1 | Bộ | 0 | 0 | 24 | 2,41152 | 0,12 | 2,53 |
| 3 | SES/MES Message Channel Unit - | 0,12 | 1 | Bộ | 0 | 0 | 24 | 2,304 | 0,12 | 2,42 |
| 4 | Interstation Link Channel Unit (TX/RX) - | 0,12 | 1 | Bộ | 0 | 0 | 24 | 2,304 | 0,12 | 2,42 |
| 5 | Hệ thống kiểm tra, chỉ báo, cảnh báo ACSE-C | 0,047 | 1 | Bộ | 0 | 0 | 24 | 0,9024 | 0,05 | 0,95 |
| 6 | Terrestrial Channel Unit - ACSE-C | 0,41 | 1 | Bộ | 0 | 0 | 24 | 7,872 | 0,39 | 8,27 |
| 7 | Hệ thống IP FEP Email | 0,12 | 1 | Bộ | 0 | 0 | 24 | 2,304 | 0,12 | 2,42 |
| 8 | Máy chủ HOST | 1,2 | 2 | Bộ | 0 | 0 | 24 | 46,08 | 2,30 | 48,38 |
| 10 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu | 0,355 | 1 | Bộ | 0 | 0 | 24 | 6,816 | 0,34 | 7,16 |
| 11 | Thiết bị chuyển mạch SAN | 0,05705 | 2 | Bộ | 0 | 0 | 24 | 2,19072 | 0,11 | 2,30 |
| 12 | Thiết bị chuyển mạch HP | 0,02705 | 2 | Bộ | 0 | 0 | 24 | 1,03872 | 0,05 | 1,09 |
| 13 | Bộ chuyển đổi IP-Serial | 0,0024 | 2 | Bộ | 0 | 0 | 24 | 0,09216 | 0,00 | 0,10 |
| 15 | Hệ thống định thời | 0,04 | 1 | Bộ | 0 | 0 | 24 | 0,768 | 0,04 | 0,81 |
| 16 | Hệ thống máy tính điều khiển, khai thác | 1,1 | 1 | Bộ | 0 | 0 | 24 | 21,12 | 1,06 | 22,18 |
| 17 | Maritime Inmarsat C Transceiver - ( Bao gồm cả máy tính) | 0,481 | 1 | Bộ | 0 | 0 | 24 | 9,2352 | 0,46 | 9,70 |
| 18 | Thiết bị thử và giám sát dịch vụ Inmarsat | 0,16 | 1 | Bộ | 0 | 0 | 24 | 3,072 | 0,15 | 3,23 |
| 19 | Thiết bị thu cấp cứu Inmarsat-C | 0,4 | 1 | Bộ | 0 | 0 | 24 | 7,68 | 0,38 | 8,06 |
| 20 | Máy chủ Email | 0,5 | 2 | Bộ | 0 | 0 | 24 | 19,2 | 0,96 | 20,16 |
| III | Hệ thống thiết bị đường truyền |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị chuyển mạch Cisco | 0,35 | 2 | Bộ | 0 | 0 | 24 | 13,44 | 0,67 | 14,11 |
| 2 | Thiết bị tường lửa Cisco | 0,065 | 2 | Bộ | 0 | 0 | 24 | 2,496 | 0,12 | 2,62 |
| IV | Thiết bị khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy điều hoà 97.500BTU | 14,861 | 7 | Bộ | 22 | 228,8594 | 2 | 166,4432 | 19,77 | 415,07 |
| 2 | Máy điều hoà 79.800BTU | 10,571 | 4 | Bộ | 22 | 93,0248 | 2 | 67,6544 | 8,03 | 168,71 |
| 3 | Máy điều hoà 54.100BTU | 9,086 | 1 | Bộ | 20 | 18,172 | 4 | 29,0752 | 2,36 | 49,61 |
| 4 | Máy điều hoà 49.200BTU | 9,1036 | 2 | Bộ | 20 | 36,4144 | 4 | 58,26304 | 4,73 | 99,41 |
| 5 | Máy điều hoà 12,000BTU | 0,994 | 4 | Bộ | 20 | 7,952 | 4 | 12,7232 | 1,03 | 21,71 |
| 6 | Máy điều hoà 18.000BTU | 1,72 | 1 | Bộ | 20 | 3,44 | 4 | 5,504 | 0,45 | 9,39 |
| 7 | Hệ thống thiết bị đo | 0,85 | 1 | Bộ | 0 | 0 | 24 | 16,32 | 0,82 | 17,14 |
| 8 | Hệ thống chiếu sáng | 6,112 | 1 | Bộ | 0 | 0 | 24 | 117,3504 | 5,87 | 123,22 |
| 9 | Thiết bị phụ trợ (Quạt thông gió, máy hút ẩm, ổn áp, pccc...) | 0,51 | 1 | Bộ | 0 | 0 | 24 | 9,792 | 0,49 | 10,28 |

  - Định mức tiêu hao vật tư phục vụ vận hành, khai thác

Định mức tiêu hao vật tư phục vụ vận hành, khai thác được xác định bằng 10% chi phí điện năng.

  - Định mức tiêu hao dụng cụ sản xuất

Định mức tiêu hao dụng cụ sản xuất được xác định bằng 07% chi phí nhân công vận hành, khai thác và bảo dưỡngtính theo mức lương cơ sở (không tínhhệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương).

  - Định mức tiêu hao nhiên liệu

Đài HPLES được trang bị máy phátđiện phù hợp với phụ tải sử dụng điện để cung cấp điện trong trường hợp nguồn điện lưới gặp sự cố, đảm bảo Đài HPLES hoạt động ổn định, liên tục.

2.4.1. Định mức tiêu hao nhiên liệu của máy phát điện: là lượng tiêu hao nhiên liệu (xăng, dầu), dầu bôi trơn cho hoạt động của máy phát điện trong 01 giờ.

- Định mức tiêu hao nhiên liệu được xác định tại chế độ khai thác máy 75% công suất định mức của động cơ (Neđm).

- Định mức tiêu hao dầu bôi trơn được tính theo tỷ lệ % của định mức tiêu hao nhiên liệu (bao gồm dầu bôi trơn được bổ sung trong quá trình hoạt động và dầu bôi trơn thay thế định kỳ của máy phát điện).

Định mức tiêu hao nhiên liệu máy phát điện tại Đài HPLESđược xác định tại Bảng 3.

Bảng 3

| Stt | Tên máy phát điện | Số lượng | Công suất (kVA) | Loại nhiên liệu | Định mức |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nhiên liệu (kg/h) | Dầu bôi trơn (%) |
| 1 | Máy phát điện 375KVA | 1 | 375 | Diesel | 47,04 | 1,8 |

* Quy định áp dụng:

- Định mức tiêu hao nhiên liệu máy phát điện nêu trên được áp dụng trong trường hợp chạy máy phát điện khi nguồn điện gặp sự cố, chạy kiểm tra định kỳ hàng tháng, chạy phục vụ bảo dưỡng.

- Điều chỉnh định mức tiêu hao nhiên liệu máy phát điện theo thời gian đưa vàosử dụng máy: Tăng thêm 3% định mức quy định tại Bảng 3 đối với máy phát điện có thời gian đưa vào sử dụng> 10 năm.

2.4.2.Định mức số lần chạy kiểm tra định kỳ máy phát điện:

Số lần chạy kiểm tra định kỳ máy phát điện được thực hiện 04 lần/tháng, mỗi lần 0,25 giờ.

2.4.3. Định mức thời gian chạy máy phát điện khi nguồn điện gặp sự cố và chạy phục vụ bảo dưỡng

Thời gian chạy máy phát điện: 146 giờ/năm (tương đương ½ ngày/tháng).

- Định mức kênh truyền

Định mức kênh truyền của Đài HPLES được xác định tại Bảng 4.

Bảng 4

| Stt | Loại kênh | Yêu cầu kỹ thuật | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kênh kết nối Internet | 40 Mbps - 80 Mbps | 2 |
| 2 | Kênh kết nối vệ tinh | Độ rộng băng tần 15 MHz | 1 |

- Định mức tiêu hao phụ tùng thay thế

Định mức phụ tùng thay thế cho nhóm thiết bị cùng chủng loại củaĐài HPLESsử dụng trong 01 năm được xác định tại Bảng 5.

Bảng 5

| STT | Tên phụ tùng | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Định mức tiêu hao/ năm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị Anten Inmarsat |  |  |  |
|  | Mô tơ điện xoay chiều 3 pha | Nguồn cung cấp: 200VAC 3 pha, 1.5 KW | Chiếc | 0,20 |
| 2 | Thiết bị điều khiển quay bám (Tracking Receiver) |  |  |  |
|  | Khối thu tín hiệu Beacon | Xử lý tín hiệu điều khiển anten quay bám Tần số đầu vào: 70Mhz ±500Khz Tần số dao động nội: 59,3MHz ±500Khz | Chiếc | 0,30 |
|  | Khối đổi tần tín hiệu Beacon | Đổi tần số thu từ cao tần (băng C) sang trung tần Tần số đầu vào: 3400 Mhz to 4200 Mhz Tần số đầu ra: 70 MHz ± 20 Mhz | Chiếc | 0,20 |
|  | Khối nguồn cho thiết bị điểu khiển anten | Điện áp đầu vào: 3 pha 380V Điện áp đầu ra: 3 pha 200V | Chiếc | 0,30 |
| 3 | Thiết bị khuếch đại giảm nhiễu |  |  |  |
|  | Khối khuếch đại giảm nhiễu băng C | Dải tần thu: 3599 Mhz - 4200 Mhz Độ lợi: >60dB | Chiếc | 0,20 |
|  | Khối khuếch đại giảm nhiễu băng L | Dải tần thu: 1525 Mhz - 1559 Mhz Độ lợi: >50dB | Chiếc | 0,20 |
| 4 | Thiết bị khuếch đại cao tần băng C |  |  |  |
|  | Khối nguồn tập trung | Cung cấp nguồn cho bóng công suất Điện áp vào: 500 VAC 3 phase Điện áp ra: 1,5 k VDC | Chiếc | 0,33 |
|  | Khối nguồn nung | Cung cấp nguồn cho cực Cathode của súng electron Điện áp vào: 180-220 VAC Điện áp ra: 4 - 5.5 VDC | Chiếc | 0,20 |
|  | Khối nguồn một chiều | Cung cấp nguồn cho các vỉ mạch điều khiển Điện áp vào: 200 -240 VAC Điện áp ra: +/- 12VDC, +5VDC, -24VDC | Chiếc | 0,30 |
|  | Quạt làm mát cho bóng công suất | Điện áp vào: 200 +/- 10% VAC 3 pha. Công suất: 1,5 KW | Chiếc | 0,33 |
|  | Quạt làm mát loại nhỏ | Nguồn cung cấp: 220VAC, 27W | Chiếc | 0,33 |
|  | Bóng công suất | Dải tần số: 5850 MHz - 6475 MHz 5850 MHz - 6455 MHz Công suất: 3 kW Độ lợi: 80 dB | Chiếc | 0,33 |
| 5 | Thiết bị điều khiển chuyển mạch phát |  |  |  |
|  | Khối nguồn -1 | Điện áp vào: 180-220 Vac Điện áp ra: +5Vdc . +-12Vdc. -24Vdc | Chiếc | 0,30 |
|  | Khối nguồn -2 | Điện áp vào: 200-240 VAC Điện áp ra: 24Vdc | Chiếc | 0,30 |
| 6 | Thiết bị hiệu chỉnh đặc tuyến tín hiệu |  |  |  |
|  | Bộ hiệu chỉnh tín hiệu | Dải tần tín hiệu: 70 (±18) Mhz Level Adj: 11 dB | Chiếc | 0,20 |
| 7 | Khối kênh vệ tinh ACSE-C |  |  |  |
|  | Bộ ghép nối vỉ mạch Penta | Ghép nối các vỉ mạch xử lý của 5 kênh TDM. Bao gồm: + 16 khe cắm cho vỉ mạch + 02 khe cắm vỉ nguồn | Chiếc | 0,20 |
|  | Bộ ghép nối vỉ mạch Trio | Ghép nối các vỉ mạch xử lý của 3 kênh ISL. Bao gồm: + 16 khe cắm cho vỉ mạch + 02 khe cắm vỉ nguồn | Chiếc | 0,20 |
|  | Bo mạch xử lý giao tiếp chuẩn Serial | Chuẩn Serial Nguồn: 5VDC, ± 12VDC | Chiếc | 0,30 |
|  | Bo mạch cổng giao tiếp serial I/O (cho kênh ISL) | Các cổng giao tiếp ngoại vi theo chuẩn Serial | Chiếc | 0,20 |
|  | Bo mạch xử lý giao tiếp LAN | Chuẩn 10BASE2 và 10Base-T | Chiếc | 0,40 |
|  | Bo mạch cổng giao tiếp LAN I/O | Các cổng giao tiếp ngoại vi theo chuẩn 10BASE2 và 10Base-T | Chiếc | 0,40 |
|  | Bo mạch giải điều chế | Dải đầu vào: +/- 6dB Tần số lấy mẫu: 38.400 Hz Nguồn: 5VDC, ± 12VDC | Chiếc | 0,50 |
|  | Bo mạch chuyển đổi trung tần | Chuyển đổi trung tần Dải tần số vào: 51.25-90.00 MHz Tần số đầu ra: 9.6 KHz Nguồn: 5 VDC, ± 12 VDC | Chiếc | 0,50 |
|  | Bo mạch điều chế | Dải tần: 51.25-90.00 MHz Mức đầu ra: -20 dBm Nguồn: 5 VDC, ± 12 VDC | Chiếc | 0,50 |
|  | Khối nguồn 3HF | Đầu vào: 110 -230 V Đầu ra: 5Vdc; +12Vdc | Chiếc | 0,50 |
|  | Khối nguồn 3HE | Đầu vào: 200 V Đầu ra: 5Vdc; +/-12Vdc | Chiếc | 0,50 |
|  | Khối tạo dao động chuẩn 10 Mhz | Tạo tần số tham chiếu 10 MHz | Chiếc | 0,20 |
|  | Bo mạch khuếch đại tín hiệu | Dải tần: 51.25 - 90 MHz Độ lợi tầng khuếch đại 1: 10 dB Độ lợi tầng khuếch đại 2: 22 dB | Chiếc | 0,33 |
| 8 | Khối kênh mặt đất của ACSE-C |  |  |  |
|  | Bo mạch cảnh báo sự cố | Theo dõi, phát hiện trạng thái hỏng hóc của các bo mạch Nguồn: 12VDC | Chiếc | 0,40 |
|  | Bo mạch xử lý giao tiếp chuẩn Serial | Chuẩn Serial | Chiếc | 0,40 |
|  | Bo mạch cổng giao tiếp serial I/O | Các cổng giao tiếp ngoại vi theo chuẩn Serial | Chiếc | 0,50 |
|  | Khối xử lý trung tâm | Vi xử lý họ 80386SX , bộ nhớ EPROM dung lượng 1 MB, DRAM 2 MB. Nguồn: 5VDC, ± 12VDC | Chiếc | 0,40 |
|  | Bo mạch giao tiếp I/O của khối xử lý trung tâm. | Cổng giao tiếp ngoại vi theo chuẩn Serial/ Parallel | Chiếc | 0,50 |
|  | Bo mạch xử lý giao tiếp Telex | Telex I/F | Chiếc | 0,40 |
|  | Cổng ghép nối Telex I/O | Ghép nối chuẩn RS232 cho Telex | Chiếc | 0,50 |
|  | Bo mạch xử lý giao tiếp chuẩn LAN | Chuẩn LAN | Chiếc | 0,40 |
|  | Bo mạch cổng giao tiếp LAN I/O | Các cổng giao tiếp ngoại vi theo chuẩn LAN Nguồn: 9 VDC | Chiếc | 0,40 |
|  | Khối Fax | Giao tiếp với mạng mặt đất PSTN Nguồn: 220 - 240V | Chiếc | 0,20 |
|  | Khối xử lý kênh trung tâm (IP-FEP) | Vi xử lý IBM 750FX RAM on board: 16 MB SDRAM: 256 MB | Chiếc | 0,30 |
|  | Khối nguồn cấp cho IP FEP | Đầu vào: 220-240V Đầu ra: 24 VDC | Chiếc | 0,20 |
|  | Bo mạch giao tiếp kênh I/O (IP-FEP) | Giao tiếp chuẩn Ethernet | Chiếc | 0,30 |
|  | Bo mạch cổng giao tiếp I/O (IP-FEP) | Cồng giao tiếp các thiết bị ngoại vi. | Chiếc | 0,20 |
| 9 | Thiết bị kiểm tra giám sát hệ thống cao tần |  |  |  |
|  | Khối giao tiếp số | Bao gồm: + Khối thu thập và xử lý tín hiệu + Khối chuyển đổi giao diện kết nối HDLC – RS 232 + Nguồn: 200-240 V | Chiếc | 0,20 |
| 10 | Khối xử lý trung tâm ACSE-C |  |  |  |
|  | Ổ cứng | Dung lượng: HDD 146GB | Chiếc | 0,67 |
|  | Ổ ghi băng từ | - Định dạng ghi dữ liệu: LTO Ultrium 2, LTO Ultrium 1 - Nguồn: 100 to 240 VAC | Chiếc | 0,30 |
|  | Card giao tiếp và điều khiển thiết bị lưu trữ | Cổng kết nối: PCI EXPRESS X4 | Chiếc | 0,20 |
| 11 | Thiết bị mạng ACSE-C |  |  |  |
|  | Bộ chuyển đổi BNC-UTP | Liên kết mạng nội bộ sử dụng 2 loại cáp khác nhau (cáp đồng trục và cáp Ethernet) Nguồn: 9-30 DC | Chiếc | 0,20 |
|  | Bộ chuyển đổi Serial-IP | Kết nối khối cảnh báo hệ thống vào mạng nội bộ. Nguồn: 220-VAC | Chiếc | 0,20 |

- Phụ tùng thay thế tại các Đài TTDH có thể thay thế bằng các phụ tùng, vật tư tương đương

- Định mức cập nhật phần mềm, hỗ trợ kỹ thuật và kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin

- Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin Đài HPLES: Thực hiện hàng năm.

- Cập nhật phần mềm, hỗ trợ kỹ thuật: Thực hiện hàng năm.